Городской округ Истра Московской области

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ИСТРА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД C 2023 ДО 2038 гг.

(актуализация на 2023 год)

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

КНИГА 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ

И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ПО ПРИОРИТЕТНОМУ СЦЕНАРИЮ РАЗВИТИЯ

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Сведений, составляющих государственную тайну в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 30.11.1995 № 1203 «Об утверждении перечня сведений, отнесенных к государственной тайне», не содержится.

СОДЕРЖАНИЕ

7	ГЛАВА. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ПО ПРИОРИТЕТНОМУ СЦЕНАРИЮ РАЗВИТИЯ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	4

7.1	Описание условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления, которое должно содержать в том числе определение целесообразности или нецелесообразности подключения (технологического присоединения) теплопотребляющей установки к существующей системе централизованного теплоснабжения исходя из недопущения увеличения совокупных расходов в такой системе централизованного теплоснабжения, расчет которых выполняется в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения	5

7.1.1	Предложения по установке приборов учета на отпущенную тепловую энергию в тепловую сеть	8

7.1.2	Предложения по установке приборов учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям	11

7.2	Описание текущей ситуации, связанной с ранее принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике решениями об отнесении генерирующих объектов к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей	12

7.3	Анализ надежности и качества теплоснабжения для случаев отнесения генерирующего объекта к объектам, вывод которых из эксплуатации может привести к нарушению надежности теплоснабжения (при отнесении такого генерирующего объекта к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, в соответствующем году долгосрочного конкурентного отбора мощности на оптовом рынке электрической энергии (мощности) на соответствующий период), в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения	13

7.4	Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок, выполненное в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения. Для поселений, городских округов, не отнесенных к ценовым зонам теплоснабжения, а также в отношении товаров (услуг), реализация которых осуществляется по ценам (тарифам), подлежащим в соответствии с Федеральным законом "О теплоснабжении" государственному регулированию в ценовых зонах теплоснабжения	13

7.5	Обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок, выполненное в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения. Для поселений, городских округов, не отнесенных к ценовым зонам теплоснабжения, а также в отношении товаров (услуг), реализация которых осуществляется по ценам (тарифам), подлежащим в соответствии с Федеральным законом "О теплоснабжении" государственному регулированию в ценовых зонах теплоснабжения	13

7.6	Обоснование предложений по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, с выработкой электроэнергии на собственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии, на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок	14

7.7	Обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии	14

7.8	Обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии, функционирующим в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии	14

7.9	Обоснование предложений по расширению зон действия существующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии	15

7.10	Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии	15

7.11	Обоснование организации индивидуального теплоснабжения на территории городского округа малоэтажными жилыми зданиями	15

7.12	Обоснование перспективных балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения городского округа	16

7.13	Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива	16

7.14	Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории городского округа	16

7.15	Результаты расчетов радиуса эффективного теплоснабжения	16

7.16	Описание изменений в предложениях по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, в том числе с учетом введенных в эксплуатацию новых, реконструированных и прошедших техническое перевооружение источников тепловой энергии	52

7.17	Обоснование предложений по строительству, реконструкции и модернизации котельных, с целью повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения	52

ГЛАВА. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ПО ПРИОРИТЕТНОМУ СЦЕНАРИЮ РАЗВИТИЯ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Стратегия обеспечения теплом потребителей городского округа Истра   согласно Генеральному плану – реконструкция с модернизацией оборудования на существующих котельных, объединение зон действия тепловых источников путём строительства перемычек между тепловыми сетями, а также строительство новых источников, с использованием в качестве основного топлива природного газа.

Автономные котельные согласно СП 89.13330.2016 «Котельные установки (Актуализированная редакция СНиП II-35-76)» изначально рассчитаны для теплоснабжения отдельных объектов хозяйственной деятельности и не могут быть использованы для обеспечения тепловой энергией прочих потребителей. Генеральным планом не предусматривается изменение схемы теплоснабжения существующих объектов хозяйственной деятельности, поэтому автономные ведомственные котельные в рамках Генерального плана далее не рассматриваются.

Теплоснабжение промышленных предприятий предлагается осуществлять от собственных источников тепла.

В зависимости от вида развиваемого производства инвестором и его размещения дефицит тепловой энергии перспективных потребителей будет уточняться, что повлияет на количество и мощность источника теплоснабжения. В качестве основного топлива в проектируемых источниках тепла будет использоваться природный газ. Распределение тепловых потоков от проектируемых тепловых источников до потребителей предусматривается тепловыми сетями.

Для объектов общественного назначения, за исключением детских учреждений, расположенных или планируемых к размещению на значительном расстоянии от проектируемых котельных, предусматриваются автономные теплоисточники – встроенно-пристроенные или крышные котельные производительностью до 3,0 Гкал/ч, работающие на природном газе и согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» не требующие организации санитарно-защитных зон.

Централизованное теплоснабжение проектируемого частного сектора не рассматривается в связи с высокой стоимостью отпускаемой тепловой энергии и в целях сокращения затрат на производство и транспортировку тепловой энергии (строительство котельных и наружных тепловых сетей). В качестве генераторов тепла частной застройки предусмотрено использование автоматизированных котлов, которые работают одновременно на отопление и горячее водоснабжение.

Описание условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления, которое должно содержать в том числе определение целесообразности или нецелесообразности подключения (технологического присоединения) теплопотребляющей установки к существующей системе централизованного теплоснабжения исходя из недопущения увеличения совокупных расходов в такой системе централизованного теплоснабжения, расчет которых выполняется в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения

Согласно статье 14 ФЗ №190 «О теплоснабжении» от 27.07.2010 года, подключение теплопотребляющих установок и тепловых сетей к потребителям тепловой энергии, в том числе застройщиков к системе теплоснабжения осуществляется в порядке, установленном законодательством о градостроительной деятельности для подключения объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, с учетом особенностей, предусмотренных ФЗ №190 «О теплоснабжении» и правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

Подключение осуществляется на основании договора на подключение к системе теплоснабжения, который является публичным для теплоснабжающей организации, теплосетевой организации. Правила выбора теплоснабжающей организации или теплосетевой организации, к которой следует обращаться заинтересованным в подключении к системе теплоснабжения лицам, и которая не вправе отказать им в услуге по такому подключению и в заключение соответствующего договора, устанавливаются правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

При наличии технической возможности подключения к системе теплоснабжения и при наличии свободной мощности в соответствующей точке подключения отказ потребителю, в том числе застройщику в заключение договора на подключение объекта капитального строительства, находящегося в границах определенного схемой теплоснабжения радиуса эффективного теплоснабжения, не допускается. Нормативные сроки подключения к системе теплоснабжения этого объекта капитального строительства устанавливаются правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

В случае технической невозможности подключения к системе теплоснабжения объекта капитального строительства вследствие отсутствия свободной мощности в соответствующей точке подключения на момент обращения соответствующего потребителя, в том числе застройщика, но при наличии в утвержденной в установленном порядке инвестиционной программе теплоснабжающей организации или теплосетевой организации мероприятий по развитию системы теплоснабжения и снятию технических ограничений, позволяющих обеспечить техническую возможность подключения к системе теплоснабжения объекта капитального строительства, отказ в заключении договора на его подключение не допускается. Нормативные сроки его подключения к системе теплоснабжения устанавливаются в соответствии с инвестиционной программой теплоснабжающей организации или теплосетевой организации в пределах нормативных сроков подключения к системе теплоснабжения, установленных правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

В случае технической невозможности подключения к системе теплоснабжения объекта капитального строительства вследствие отсутствия свободной мощности в соответствующей точке подключения на момент обращения соответствующего потребителя, в том числе застройщика, и при отсутствии в утвержденной в установленном порядке инвестиционной программе теплоснабжающей организации или теплосетевой организации мероприятий по развитию системы теплоснабжения и снятию технических ограничений, позволяющих обеспечить техническую возможность подключения к системе теплоснабжения этого объекта капитального строительства, теплоснабжающая организация или теплосетевая организация в сроки и в порядке, которые установлены правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации, обязана обратиться в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или орган местного самоуправления, утвердивший схему теплоснабжения, с предложением о включении в нее мероприятий по обеспечению технической возможности подключения к системе теплоснабжения этого объекта капитального строительства. Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или орган местного самоуправления, утвердивший схему теплоснабжения, в сроки, в порядке и на основании критериев, которые установлены порядком разработки и утверждения схем теплоснабжения, утвержденным Правительством Российской Федерации, принимает решение о внесении изменений в схему теплоснабжения или об отказе во внесении в нее таких изменений. В случае, если теплоснабжающая или теплосетевая организация не направит в установленный срок и (или) представит с нарушением установленного порядка в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или орган местного самоуправления, утвердивший схему теплоснабжения, предложения о включении в нее соответствующих мероприятий, потребитель, в том числе застройщик, вправе потребовать возмещения убытков, причиненных данным нарушением, и (или) обратиться в федеральный  антимонопольный орган с требованием о выдаче в отношении указанной организации предписания о прекращении нарушения правил недискриминационного доступа к товарам.

В случае внесения изменений в схему теплоснабжения теплоснабжающая организация или теплосетевая организация обращается в орган регулирования для внесения изменений в инвестиционную программу. После принятия органом регулирования решения об изменении инвестиционной программы он обязан учесть внесенное в указанную инвестиционную программу изменение при установлении тарифов в сфере теплоснабжения в сроки и в порядке, которые определяются основами ценообразования в сфере теплоснабжения и правилами регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации. Нормативные сроки подключения объекта капитального строительства устанавливаются в соответствии с инвестиционной программой теплоснабжающей организации или теплосетевой организации, в которую внесены изменения, с учетом нормативных сроков подключения объектов капитального строительства, установленных правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

Таким образом, вновь вводимые потребители, обратившиеся соответствующим образом в теплоснабжающую организацию, должны быть подключены к централизованному теплоснабжению, если такое подсоединение возможно в перспективе.

С потребителями, находящимися за границей радиуса эффективного теплоснабжения, могут быть заключены договора долгосрочного теплоснабжения по свободной (обоюдно приемлемой) цене, в целях компенсации затрат на строительство новых и реконструкцию существующих тепловых сетей, и увеличению радиуса эффективного теплоснабжения.

Существующие и планируемые к застройке потребители, вправе использовать для отопления индивидуальные источники теплоснабжения. Использование автономных источников теплоснабжения целесообразно в случаях:

- значительной удаленности от существующих и перспективных тепловых сетей;

- малой подключаемой нагрузки (менее 0,01 Гкал/ч);

- отсутствия резервов тепловой мощности в границах застройки на данный момент и в рассматриваемой перспективе;

- использования тепловой энергии в технологических целях.

Потребители, отопление которых осуществляется от индивидуальных источников, могут быть подключены к централизованному теплоснабжению на условиях организации централизованного теплоснабжения.

В соответствии с требованиями п. 15 статьи 14 ФЗ №190 «О теплоснабжении» «…запрещается переход на отопление жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии при наличии осуществлённого в надлежащем порядке подключения к системам теплоснабжения многоквартирных домов». Следовательно, использование индивидуальных поквартирных источников тепловой энергии не ожидается в ближайшей перспективе.

Планируемые к строительству жилые дома, могут проектироваться с использованием поквартирного индивидуального отопления, при условии получения технических условий от газоснабжающей организации.

Системы централизованного теплоснабжения (СЦТ) характеризуются сочетанием трех основных звеньев: теплоисточников, тепловых сетей и местных систем теплоиспользования (теплопотребления) отдельных зданий или сооружений. Наличие трех основных звеньев определяет возможность организации централизованного теплоснабжения.

Непременное условие существования и развития систем централизованного теплоснабжения – высокая плотность тепловой нагрузки.

Отсутствие одного из звеньев, отвечающего за транспорт теплоносителя – тепловые сети, определяет условия создания индивидуального теплоснабжения. При этом генерация тепла и системы теплопотребления располагается в непосредственной близости друг от друга, а тепловые сети имеют минимальную длину.

Поквартирное отопление является разновидностью индивидуального теплоснабжения и характеризуется тем, что генерация тепла происходит непосредственно у потребителя в квартире. Условия организации поквартирного отопления во многом схожи с условиями создания индивидуального теплоснабжения.

Случаев применения поквартирного отопления для нужд отопления в многоквартирных домах в городском округе Истра не наблюдается.

Предложения по установке приборов учета на отпущенную тепловую энергию в тепловую сеть

В таблице Таблица 7.1 представлены сведения о наличии коммерческого приборного учета на объектах АО «Истринская теплосеть».

Таблица 7.1 - Сведения о наличии коммерческого приборного учета на объектах АО «Истринская теплосеть»

| № п/п | № п/сх | Наименование источника | Комплекс | Корректор | СУ/счётчик | УУТЭ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Котельная № 3, г. Истра | - | СТД (ВТД-Г) | ДКС-0,6-200-I-a/b | нет |
| 2 | 2 | Котельная № 4, г. Истра | - | СТД (ВТД-Г) | ДКС-0,6-100-I-a/b | нет |
| 3 | 3 | Котельная №6А «Лесхоз», г. Истра | - | - | Itron SN G16 | нет |
| 4 | 4 | Котельная №7А «Лесхоз», г. Истра | - | - | Itron SN G16 | нет |
| 5 | 5 | Котельная Админ. здания | - | - | METRIX АМ G-10 | нет |
| 6 | 6 | Котельная №1 п. Северный | СГ-ЭКВ3-М-0,2-100/1,6 | ЕК-88/К | СГ-16М-100 | нет |
| 7 | 7 | Котельная №2 п. Северный | СГ-ЭКВ3-М-0,2-100/1,6 | ЕК-88/К | СГ-16М-100 | нет |
| 8 | 8 | Котельная № 9 п. Котово | СГ-ЭКВ3-М-0,2-100/1,6 | ЕК-270 | RVG G100 | нет |
| 9 | 9 | Котельная № 21 п. Котово | - | - | - | нет |
| 10 | 10 | Котельная № 12, ЭХ «Большевик» | - | СТД (ВТД-Г) | СГ-16М-400-40-С2 | нет |
| 11 | 11 | Котельная производственной базы д. Трусово | - | - | BK G-25 | нет |
| 12 | 12 | Котельная спорткомплекса «Полево» | - | SEVS - D(Corus) | Delta G250 | нет |
| 13 | 13 | Котельная Лучинской школы | - | - | СГ16MT-100-40-C | нет |
| 14 | 14 | Котельная д. Духанино | - | - | BK - G-6 ВК-G6Т | нет |
| 15 | 15 | Котельная ОАО УПТК «ПСО-13», г. Истра | - | СТД (ВТД-Г) | ДКС-0,6-100-I-a/b | нет |
| 16 | 16 | Котельная «НИКЗ» | - | СПГ - 761 | ДКС-0,6-100-I-a/b | нет |
| 17 | 17 | Котельная Малая Истра д. Высоково | - | - | - | нет |
| 18 | 18 | Котельная военного городка д. Рычково | - | - | - | нет |
| 19 | 19 | Котельная №11 п. Агрогородок | - | СТД (ВТД-Г) | ДКС-0,6-100-I-a/b | нет |
| 20 | 20 | Котельная №5 д. Манихино | СГ-ЭКВ3-Р-0,2-250/1,6 | ЕК-270 | RVG G160 | нет |
| 21 | 21 | Котельная д. Алексино (Ростелеком) | - | СПГ - 742 | RVG-G-160 | нет |
| 22 | 22 | Котельная д. Павловское | - | СТД (ВТД-Г) | СТГ-150-1000 | нет |
| 23 | 23 | Котельная О/С д.Качаброво | - | ЕК-270 | RVG-G-65 | нет |
| 24 | 24 | Котельная №1 г. Дедовск | - | СТД (ВТД-Г) | СТГ-150-1600 | нет |
| 25 | 25 | Котельная №2 г. Дедовск | - | СТД (ВТД-Г) | ДКС-0,6-150-I-a/b | нет |
| 26 | 26 | Котельная №3 г. Дедовск | - | СТД (ВТД-Г) | СТГ-150-1000 | нет |
| 27 | 27 | Котельная №4 г. Дедовск | СГ-ЭК-Вз-Т-1.0-400/1,6 | ЕК-270 | TRZ G250 | нет |
| 28 | 28 | Котельная №5 г. Дедовск | - | СТД (ВТД-Г) | ДКС-0,6-100-I-a/b | нет |
| 29 | 29 | Котельная №8 г. Дедовск | - | СТД (ВТД-Г) | ДКС-0,6-50-I-a/b | нет |
| 30 | 30 | Котельная с. Рождествено | - | СТД (ВТД-Г) | ДКС-10-100-I-a/b | нет |
| 31 | 31 | Котельная №3 д. п. Снегири | СГ-ЭКВз-Р-0,75-250/1,6 | ЕК-260 | RVG-G160 | нет |
| 32 | 32 | Котельная ДШИ | - | - |  | нет |
| 33 | 33 | Котельная д. Талицы | - | - | RVG-G160 | нет |
| 34 | 34 | Котельная с. Павловская Слобода | СГ-ЭКВ3-М-0,75-400/1,6 | ЕК-88/К | СГ-16М-400 | нет |
| 35 | 35 | Котельная д. Лобаново |  |  | BK G-25 | нет |
| 36 | 36 | Котельная в/г 7/1 | СГ-ЭК-Вз-Р-0,75-650/1.6 | ЕК-270 | RVG-G400 | нет |
| 37 | 37 | Котельная д. Покровское |  | СТД (ВТД-Г) | ДКС-0,6-50-I-a/b | нет |
| 38 | 38 | Котельная д. Обушково | СГ-ЭКВ3-М-0,2-100/1,6 | ЕК-88/К | СГ-16М-100 | нет |
| 39 | 39 | Котельная д. Новинки | - | microELCOR-2 | FLUXI 2080/ TZ G-160 | нет |
| 40 | 40 | Котельная д. Черная | - | ЕК-270 | RABO G100 | нет |
| 41 | 41 | Котельная №1 п. Глебовский | - | СТД (ВТД-Г) | ДКС-0,6-100-I-a/b ДКС-0,6-150-I-a/b | нет |
| 42 | 42 | Котельная №1 д. Глебово-Избище | - | - | BK G-10 | нет |
| 43 | 43 | Котельная №3 д. Глебово-Избище | - | - | AKTARIS G-25 | нет |
| 44 | 44 | Котельная п. Гидроузел | - | СТД (ВТД-Г) | ДКС-0,6-100-I-a/b РСГ СИГНАЛ -50-G65 | нет |
| 45 | 45 | Котельная д. Бужарово | - | СТД (ВТД-Г) | СТГ-100-650 | нет |
| 46 | 46 | Котельная д. Синево | - |  | BK G-25 | нет |
| 47 | 47 | Котельная д. Алехново | - | СТД (ВТД-Г) | СГ-16М-100 | нет |
| 48 | 48 | Котельная д. Зелёный Курган | - |  |  | нет |
| 49 | 49 | Котельная д. Кострово | - | СТД (ВТД-Г) | ДКС-0,6-200-I-a/b | нет |
| 50 | 50 | Котельная д. Савельево | - | СТД (ВТД-Г) | СГ-16М-200 | нет |
| 51 | 51 | Котельная п. Курсаково | - | СТД (ВТД-Г) | СГ-16М-800 | нет |
| 52 | 52 | Котельная с. Онуфриево | - | СТД (ВТД-Г) | ДКС-0,6-50-I-a/b | нет |
| 53 | 53 | Котельная №1 с. Новопетровское | CГ-ЭК-Вз-P-0,75-250/1,6 | ЕК-270 | RVG G160 | нет |
| 54 | 54 | Котельная №2 п. Румянцево | СГ-ЭК-Вз-Р-0,75-250/1,6 | ЕК 270 | RABO G160 - S1D | нет |
| 55 | 55 | Котельная №3 с. Новопетровское | - | СТД (ВТД-Г) | ДКС-0,6-80-I-a/b | нет |
| 56 | 56 | Котельная №4 д. Пречистое | - | - | - | нет |
| 57 | 57 | Котельная №5 с. Новопетровское (фабрика) | - | - | - | нет |
| 58 | 58 | Котельная № 79 п. Хуторки | - | - | BK G-10 | нет |
| 59 | 59 | Котельная № 54 п. Хуторки | - | - | СГМН-1 G-6 | нет |
| 60 | 60 | Котельная №53 п. Хуторки | - | - | СГМН-1 G-6 | нет |

В таблице Таблица 7.2 представлены сведения о наличии коммерческого приборного учета на объектах ЗАО «ЭНО».

Таблица 7.2 - Сведения о наличии коммерческого приборного учета на объектах ЗАО «ЭНО»

| № п/п | № п/сх | Наименование источника | Комплекс | Корректор | СУ/счётчик |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 64 | Котельная ЗАО «ЭНО», г. Истра | - | СПТ-961 | Расходомер «Взлет», ДД,ДТ |
|  |  |  | - | СПТ-961 | Расходомер «Взлет», ДД,ДТ |
|  |  |  | - | СПТ-961 | Расходомер «Взлет», ДД,ДТ |

В таблице Таблица 7.2 представлены сведения о наличии коммерческого приборного учета на объектах ОАО «Детское питание «Истра-Нутриция», г. Истра.

Таблица 7.3 - Сведения о наличии коммерческого приборного учета на объектах ОАО «Детское питание «Истра-Нутриция», г. Истра

| № п/п | № п/сх | Наименование источника | Комплекс | Корректор | СУ/счётчик |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 65 | Котельная ОАО «Детское питание «Истра-Нутриция», г. Истра | - | - | Счетчик по учету газа DELTA G – 650 |

В рамках схемы теплоснабжения городского округа Истра рекомендуется установить приборы учета тепловой энергии.

Предложения по установке приборов учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям

Планов по установке индивидуальных УУТЭ у потребителей в теплоснабжающей организации городского округа Истра   не имеется. Установка приборов учёта является ответственностью и обязанностью потребителя. При отсутствии приборов коммерческого учета расчеты с населением ведутся по действующим нормативам.

Постановлением Правительства №344 от 16 апреля 2013 г. введены повышающие коэффициенты к нормативам потребления коммунальных услуг, с целью стимулирования населения к установке индивидуальных и общедомовых приборов учёта потребления коммунальных ресурсов.

Согласно Постановления Правительства №344 при наличии технической возможности установки коллективных (общедомовых), индивидуальных или общих (квартирных) приборов учета норматив потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых помещениях определяется с учетом повышающего коэффициента, составляющего с 2017 года - 1,6.

В соответствии с Федеральным законом № 261-ФЗ все перспективные здания и сооружения, вводимые в эксплуатацию, будут оснащаться УУТЭ.

Благодаря введению повышающих коэффициентов к нормативам потребления коммунальных услуг, стимулирующих установку приборов учёта потребителями питьевой воды, оснащённость приборами учёта на перспективу составит 100 %.

Описание текущей ситуации, связанной с ранее принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике решениями об отнесении генерирующих объектов к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей

Вынужденный режим - технологические параметры работы электростанций или отдельных генерирующих объектов, обусловленные соблюдением установленных параметров функционирования систем жизнеобеспечения, допустимых режимов работы ЕЭС России, режимов водопользования, иных установленных требований

В городском округе Истра источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии, принадлежащих предприятиям, занимающихся коммерческой деятельностью отсутствуют.

Анализ надежности и качества теплоснабжения для случаев отнесения генерирующего объекта к объектам, вывод которых из эксплуатации может привести к нарушению надежности теплоснабжения (при отнесении такого генерирующего объекта к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, в соответствующем году долгосрочного конкурентного отбора мощности на оптовом рынке электрической энергии (мощности) на соответствующий период), в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения

В городском округе Истра отсутствуют источники тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии, принадлежащих предприятиям, занимающихся коммерческой деятельностью.

Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок, выполненное в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения. Для поселений, городских округов, не отнесенных к ценовым зонам теплоснабжения, а также в отношении товаров (услуг), реализация которых осуществляется по ценам (тарифам), подлежащим в соответствии с Федеральным законом "О теплоснабжении" государственному регулированию в ценовых зонах теплоснабжения

Предложений для строительства источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок в городском округе Истра не имеется.

Обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок, выполненное в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения. Для поселений, городских округов, не отнесенных к ценовым зонам теплоснабжения, а также в отношении товаров (услуг), реализация которых осуществляется по ценам (тарифам), подлежащим в соответствии с Федеральным законом "О теплоснабжении" государственному регулированию в ценовых зонах теплоснабжения

В городском округе Истра не планируется строительство источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии. Городской округ Истра не относится к ценовым зонам теплоснабжения.

Обоснование предложений по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, с выработкой электроэнергии на собственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии, на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок

Предложений по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, с выработкой электроэнергии на собственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии, на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок в городском округе Истра не имеется.

Обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии

На территории городского округа Истра   реконструкция котельных, направленных на увеличение зоны действия с включением в нее зон действия существующих источников тепловой энергии, не планируется.

Обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии, функционирующим в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

Совместная работа блоков когенерации и котельной, на территории которой установлены указанные блоки, подразумевает обоснованный график работы и распределение нагрузок между ними. В этом случае когенерационная установка работает по графику электрической нагрузки, а котельная – в пиковом режиме. Перевод в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии не планируется.

В городском округе Истра не имеется источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии, принадлежащих предприятиям, занимающихся продажей тепловой энергии сторонним потребителям.

Обоснование предложений по расширению зон действия существующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

В городском округе Истра не имеется источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии, принадлежащих предприятиям, занимающихся продажей тепловой энергии сторонним потребителям.

Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии

Предложений для вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии на территории городского округа Истра не имеется.

Обоснование организации индивидуального теплоснабжения на территории городского округа малоэтажными жилыми зданиями

Индивидуальное теплоснабжение в зонах индивидуальной застройки в зонах, где реализованы и планируются к реализации проекты по газификации частного сектора, нет СЦТ. Централизованное теплоснабжение в этих зонах нерентабельно, из-за высоких тепловых потерь на транспортировку теплоносителя. При небольшой присоединенной тепловой нагрузке малоэтажной застройки наблюдается значительная протяженность квартальных тепловых сетей, что характеризуется высокими тепловыми потерями.

В рамках генерального плана городского округа Истра предлагается следующая концепция развития системы теплоснабжения: для индивидуальных жилых домов целесообразно применение теплогенераторов, устанавливаемых в каждом доме, работающих на природном газе в автоматическом режиме в соответствие с СП 55.13330.2011 «СНиП 31-02-2001. Дома жилые одноквартирные» и СП 31-106-2002 «Проектирование и строительство инженерных систем одноквартирных жилых домов». Выбор индивидуальных источников тепла объясняется тем, что объекты имеют незначительную тепловую нагрузку и находятся на значительном расстоянии друг от друга, что влечет за собой большие потери в тепловых сетях и значительные капвложения по их прокладке

Таким образом, теплоснабжение вновь строящихся индивидуальных жилых зданий предусматривается путем установки индивидуальных газовых котлов.

Обоснование перспективных балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения городского округа

Перспективные балансы тепловой мощности в каждой из систем теплоснабжения тепловых источников городского округа Истра приведены в книге 4 «Обосновывающих материалов схемы теплоснабжения городского округа Истра».

Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива

В городском округе Истра не планируется реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива.

Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории городского округа

Теплоснабжения в производственных зонах на территории городского округа Истра не планируется.

Результаты расчетов радиуса эффективного теплоснабжения

Радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

Радиус эффективного теплоснабжения позволяет определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности, определяемой для зоны действия каждого источника тепловой энергии.

В ФЗ №190 «О теплоснабжении» введено понятие об эффективном радиусе теплоснабжения без конкретной методики его расчета.

Методика для определения эффективного (оптимального) радиуса теплоснабжения приведена в статье В.Н. Папушкина, согласно которой радиус эффективного теплоснабжения рассчитывается по формуле

,

где:

– удельная стоимость характеристики тепловой сети, руб./м2;

С - стоимость тепловой сети и сооружений на ней, млн.руб.;

M - материальная характеристика тепловой сети, м2;

B - среднее число абонентов на 1 км2;

Δτ - расчётный перепад температур, оС;

- теплоплотность района, Гкал/(ч∙км2);

S - площадь зоны действия источника тепловой энергии, км2;

- тепловая нагрузка источника тепловой энергии, Гкал/ч;

N – среднее число абонентов;

- поправочный коэффициент, принимаем =1.

Стоимость тепловой сети и сооружений на ней определялись по [7] в ценах на 01.01.2014 г. для базового района (Московская область) без учета отчислений на амортизацию, текущий и капитальный ремонты. При учёте отчислений на амортизацию, текущие и капитальные ремонты в размере 30% от текущих значений, эффективный радиус теплоснабжения уменьшается в среднем на 15%.

Расчётная формула для определения эффективного радиуса теплоснабжения применима при подсоединённой суммарной нагрузке потребителей к котельной более 3,0 Гкал/ч.

Расчет эффективного радиуса теплоснабжения от котельных городского округа Истра представлен в таблице Таблица 7.4.

Применение данной методики расчета эффективного радиуса теплоснабжения позволяет решить вопрос о целесообразности или нецелесообразности подключения новых потребителей к источнику теплоснабжения в зоне его действия. Подключения новых потребителей целесообразно в пределах зоны действия эффективного радиуса теплоснабжения.

Таблица 7.4 - Результаты расчета радиуса эффективного теплоснабжения источников тепловой энергии городского округа Истра

| № п/п | Наименование источника тепловой сети | Площадь зоны действия источника тепловой энергии, км2 | Тепловая нагрузка источника тепловой энергии, Гкал/ч | Стоимость тепловой сети и сооружений, млн.руб. | Материальная характеристика тепловой сети, м2 | Среднее число абонентов | Расчётный перепад температур, оС | Удельная стоимость характеристики тепловой сети, руб/м2 | Среднее число абонентов на 1 км2 | Теплоплотность района, Гкал/(ч∙км2) | Оптимальный радиус теплоснабжения, км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная № 3, г. Истра | 2,219 | 60,06 | 658,167 | 3944,45 | 218 | 25 | 166859,00 | 98,24 | 27,07 | 0,71 |
| 2 | Котельная № 4, г. Истра | 0,605 | 8,385 | 211,225 | 1256,69 | 75 | 25 | 168080,43 | 123,97 | 13,86 | 0,77 |
| 3 | Котельная №6А «Лесхоз», г. Истра | 0,006 | 0,097 | 1,16 | 3,5 | 1 | 25 | 331428,57 | 166,67 | 16,17 | 0,55 |
| 4 | Котельная №7А «Лесхоз», г. Истра | 0,006 | 0,073 | 0,545 | 3 | 1 | 25 | 181666,67 | 166,67 | 12,17 | 0,74 |
| 5 | Котельная Админ. здания | 0,006 | 0,08 | ТС отсутствует |  | 1 | 25 | ТС отсутствует |  |  |  |
| 6 | Котельная №1 п. Северный | 0,136 | 0,097 | 27,434 | 228,83 | 8 | 25 | 119888,13 | 58,82 | 0,71 | 1,48 |
| 7 | Котельная №2 п. Северный | 0,111 | 0,369 | 13,208 | 24,69 | 1 | 25 | 534953,42 | 9,01 | 3,32 | 0,78 |
| 8 | Котельная № 9 п. Котово | 0,45 | 0,765 | 39,283 | 220,02 | 11 | 25 | 178542,86 | 24,44 | 1,70 | 1,21 |
| 9 | Котельная № 21 п. Котово | 0,101 | 0,107 | 3,6 | 16,17 | 1 | 25 | 222634,51 | 9,90 | 1,06 | 1,30 |
| 10 | Котельная № 12, ЭХ «Большевик» | 0,12 | 2,818 | 39,986 | 223,18 | 9 | 25 | 179164,80 | 75,00 | 23,48 | 0,73 |
| 11 | Котельная производственной базы д. Трусово | 0,006 | 0,23 | ТС отсутствует |  | 1 | 25 | ТС отсутствует |  |  |  |
| 12 | Котельная спорткомплекса «Полево» | 0,057 | 13,301 | 332,641 | 2579,54 | 29 | 45 | 128953,61 | 508,77 | 233,35 | 0,53 |
| 13 | Котельная Лучинской школы | 0,057 | 0,436 | 2,641 | 8,14 | 2 | 25 | 324447,17 | 35,09 | 7,65 | 0,73 |
| 14 | Котельная д. Духанино | 0,006 | 0,059 | 3,636 | 32 | 1 | 25 | 113625,00 | 166,67 | 9,83 | 0,92 |
| 15 | Котельная ОАО УПТК «ПСО-13», г. Истра | 0,051 | 5,47 | 208,004 | 1044,08 | 45 | 25 | 199222,28 | 882,35 | 107,25 | 0,43 |
| 16 | Котельная «НИКЗ» | 0,123 | 0,314 | 11,375 | 53,179 | 1 | 25 | 213900,22 | 8,13 | 2,55 | 1,18 |
| 17 | Котельная Малая Истра д. Высоково | 0,285 | 3,638 | 64,481 | 614,9 | 11 | 25 | 104864,21 | 38,60 | 12,76 | 1,05 |
| 18 | Котельная военного городка д. Рычково | 0,098 | 0,308 | 15,66 | 110,1 | 7 | 25 | 142234,33 | 71,43 | 3,14 | 1,08 |
| 19 | Котельная №11 п. Агрогородок | 0,517 | 3,829 | 150,631 | 726,51 | 35 | 25 | 207335,07 | 67,70 | 7,41 | 0,82 |
| 20 | Котельная №5 д. Манихино | 0,079 | 0,762 | 16,59 | 120,8 | 12 | 25 | 137334,44 | 151,90 | 9,65 | 0,86 |
| 21 | Котельная д. Алексино (Ростелеком) | 0,041 | 0,427 | 11,922 | 52,06 | 9 | 25 | 229004,99 | 219,51 | 10,41 | 0,67 |
| 22 | Котельная д. Павловское | 0,355 | 3,911 | 112,526 | 582,49 | 24 | 25 | 193181,00 | 67,61 | 11,02 | 0,80 |
| 23 | Котельная О/С д.Качаброво | 0,152 | 0,518 | 22,666 | 170,89 | 12 | 25 | 132635,03 | 78,95 | 3,41 | 1,09 |
| 24 | Котельная №1 г. Дедовск | 0,453 | 6,528 | 137,968 | 640,93 | 35 | 60 | 215262,20 | 77,26 | 14,41 | 0,83 |
| 25 | Котельная №2 г. Дедовск | 1,341 | 18,827 | 180,112 | 1536,93 | 80 | 45 | 117189,46 | 59,66 | 14,04 | 1,04 |
| 26 | Котельная №3 г. Дедовск | 0,358 | 6,624 | 76,434 | 399,19 | 24 | 25 | 191472,73 | 67,04 | 18,50 | 0,74 |
| 27 | Котельная №4 г. Дедовск | 0,577 | 7,742 | 169,345 | 802,78 | 51 | 25 | 210948,20 | 88,39 | 13,42 | 0,73 |
| 28 | Котельная №5 г. Дедовск | 0,653 | 5,809 | 135,367 | 679,28 | 48 | 25 | 199280,12 | 73,51 | 8,90 | 0,81 |
| 29 | Котельная №8 г. Дедовск | 1,062 | 25,645 | 287,679 | 1837,39 | 77 | 25 | 156569,37 | 72,50 | 24,15 | 0,77 |
| 30 | Котельная с. Рождествено | 1,35 | 23,916 | 297,316 | 2846,53 | 74 | 60 | 104448,57 | 54,81 | 17,72 | 1,11 |
| 31 | Котельная №3 д. п. Снегири | 0,472 | 3,932 | 112,957 | 544,51 | 40 | 25 | 207447,06 | 84,75 | 8,33 | 0,79 |
| 32 | Котельная ДШИ | 0,006 | 0,519 | 9,716 | 69,25 | 7 | 25 | 140303,25 | 1166,67 | 86,50 | 0,50 |
| 33 | Котельная д. Талицы | 0,006 | 0,328 | 11,466 | 50,29 | 6 | 25 | 227997,61 | 1000,00 | 54,67 | 0,45 |
| 34 | Котельная с. Павловская Слобода | 1,084 | 10,751 | 278,263 | 2076,25 | 82 | 25 | 134021,91 | 75,65 | 9,92 | 0,93 |
| 35 | Котельная д. Лобаново | 0,006 | 0,104 | 2,419 | 7,2 | 2 | 25 | 335972,22 | 333,33 | 17,33 | 0,51 |
| 36 | Котельная в/г 7/1 | 0,872 | 4,692 | 77,111 | 538,83 | 19 | 25 | 143108,22 | 21,79 | 5,38 | 1,12 |
| 37 | Котельная д. Покровское | 0,282 | 2,528 | 66,374 | 367,66 | 24 | 25 | 180530,93 | 85,11 | 8,96 | 0,83 |
| 38 | Котельная д. Обушково | 0,029 | 0,307 | 6,219 | 26,06 | 5 | 25 | 238641,60 | 172,41 | 10,59 | 0,67 |
| 39 | Котельная д. Новинки | 0,418 | 6,701 | 55,77 | 523,21 | 20 | 25 | 106592,00 | 47,85 | 16,03 | 0,99 |
| 40 | Котельная д. Черная | 0,041 | 1,01 | 0,986 | 10 | 1 | 25 | 98600,00 | 24,39 | 24,63 | 1,03 |
| 41 | Котельная №1 п. Глебовский | 2,748 | 18,728 | 594,151 | 3244,29 | 89 | 80 | 183137,45 | 32,39 | 6,82 | 1,12 |
| 42 | Котельная №1 д. Глебово-Избище | 0,019 | 0,059 | 2,281 | 6,4 | 2 | 25 | 356406,25 | 105,26 | 3,11 | 0,72 |
| 43 | Котельная №3 д. Глебово-Избище | 0,006 | 0,131 | 0,405 | 2,9 | 1 | 25 | 139655,17 | 166,67 | 21,83 | 0,75 |
| 44 | Котельная п. Гидроузел | 0,656 | 7,088 | 179,29 | 1188,65 | 73 | 25 | 150834,98 | 111,28 | 10,80 | 0,84 |
| 45 | Котельная д. Бужарово | 0,244 | 2,65 | 62,625 | 336,83 | 13 | 25 | 185924,65 | 53,28 | 10,86 | 0,83 |
| 46 | Котельная д. Синево | 0,063 | 0,136 | 2,091 | 6,8 | 3 | 25 | 307500,00 | 47,62 | 2,16 | 0,88 |
| 47 | Котельная д. Алехново | 0,076 | 0,331 | 63,408 | 401,68 | 3 | 25 | 157857,00 | 39,47 | 4,36 | 1,05 |
| 48 | Котельная д. Зелёный Курган | 0,022 | 0,149 | 5,63 | 11,37 | 2 | 25 | 495162,71 | 90,91 | 6,77 | 0,57 |
| 49 | Котельная д. Кострово | 0,694 | 4,915 | 174,328 | 775,11 | 39 | 25 | 224907,43 | 56,20 | 7,08 | 0,82 |
| 50 | Котельная д. Савельево | 1,033 | 0,417 | 33,815 | 304 | 20 | 25 | 111233,55 | 19,36 | 0,40 | 1,85 |
| 51 | Котельная п. Курсаково | 0,415 | 3,712 | 84,477 | 423,95 | 29 | 25 | 199261,71 | 69,88 | 8,94 | 0,81 |
| 52 | Котельная с. Онуфриево | 0,323 | 2,112 | 97,217 | 459,18 | 32 | 25 | 211718,72 | 99,07 | 6,54 | 0,80 |
| 53 | Котельная №1 с. Новопетровское | 0,789 | 5,324 | 257,35 | 1788,63 | 59 | 25 | 143881,07 | 74,78 | 6,75 | 0,96 |
| 54 | Котельная №2 п. Румянцево | 0,523 | 2,956 | 169,23 | 895,37 | 56 | 25 | 189005,66 | 107,07 | 5,65 | 0,85 |
| 55 | Котельная №3 с. Новопетровское | 0,45 | 4,248 | 121,993 | 706,01 | 63 | 25 | 172792,17 | 140,00 | 9,44 | 0,79 |
| 56 | Котельная №4 д. Пречистое | 0,092 | 0,483 | 28,891 | 128,83 | 18 | 25 | 224256,77 | 195,65 | 5,25 | 0,76 |
| 57 | Котельная с. Новопетровское, ул. Фабричная | 0,002 | 0,15 | 2,086 | 12,6 | 2 | 25 | 165555,56 | 1000 | 75,000 | 0,49 |
| 58 | Котельная с. Новопетровское, ул. Советская | 0,002 | 0,064 | 0,672 | 5,2 | 1 | 25 | 129230,77 | 500 | 32,000 | 0,65 |
| 59 | Котельная № 79 п. Хуторки | 0,002 | 0,058 | ТС отсутствует |  | 1 | 25 | ТС отсутствует |  |  |  |
| 60 | Котельная № 54 п. Хуторки | 0,002 | 0,03 | ТС отсутствует |  | 1 | 25 | ТС отсутствует |  |  |  |
| 61 | Котельная №53 п. Хуторки | 0,002 | 0,03 | ТС отсутствует |  | 1 | 25 | ТС отсутствует |  |  |  |
| 62 | Котельная ГОУ «МГПУ» п. Полевшина | 0,008 | 0,0373 | 3,123 | 28,2 | 1 | 25 | 110744,68 | 125 | 4,663 | 1,07 |
| 63 | Котельная ЗАО «ЭНО», г. Истра | 1,252 | 21,172 | 363,785 | 1969,48 | 86 | 25 | 184711,19 | 68,69 | 16,91 | 0,76 |
| 64 | Котельная ОАО «Детское питание «Истра-Нутриция», г. Истра | 0,035 | 2,313 | 13,868 | 66 | 3 | 25 | 210121,21 | 85,71 | 66,09 | 0,58 |
| 65 | Котельная АО «Сокол» | 0,51 | 5,677 | 116,776 | 746,32 | 41 | 25 | 156469,07 | 80,39 | 11,13 | 0,85 |
| 66 | Котельная ФГБУ ЦЖКУ ВКС Истра-1 | 0,162 | 6,545 | 72,748 | 689 | 37 | 25 | 105584.91 | 228.40 | 40.40 | 0.74 |
| 67 | Котельная в/ч 304 | 0,006 | 0,547 | 6,336 | 41,3 | 6 | 25 | 153414.04 | 1000.00 | 91.17 | 0.49 |
| 68 | Котельная №38 (в/г № 102, бывшая в/ч 42772) | Законсервирована |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | Котельная п. Огниково | 0,06 | 2,4 | 52,773 | 292,12 | 13 | 25 | 180655,21 | 216,67 | 40,00 | 0,60 |
| 70 | БМК №14/2 | 0,0024 | 0,542 | 3,125 | 7,5 | 1 | 25 | 416666.67 | 416.67 | 225.83 | 0.31 |
| 71 | Котельная санатория «Истра» с. Лучинское | 0,935 | 1,485 | 90,565 | 788,79 | 20 | 25 | 114815,10 | 21,39 | 1,59 | 1,47 |
| 72 | Котельная п.ст.Манихино | 0,016 | 0,031 | ТС отсутствует |  |  | 25 | ТС отсутствует |  |  |  |
| 73 | Котельная ст. Румянцево | 0,013 | 0,054 | ТС отсутствует |  |  | 25 | ТС отсутствует |  |  |  |
| 74 | Котельная ст. Новоиерусалимская | 0,019 | 0,041 | ТС отсутствует |  |  | 25 | ТС отсутствует |  |  |  |
| 75 | Котельная ФГБУ «ОК «СНЕГИРИ» | 0,257 | 0,727 | 24,623 | 251,22 | 3 | 25 | 98013.69 | 11.67 | 2.83 | 1.53 |
| 76 | Котельная ФГБУ «ВГНКИ» | 0,371 | 4,72 | 58,649 | 472,51 | 37 | 25 | 124122,24 | 99,73 | 12,72 | 0,90 |
| 77 | БМК №1 | 0,0253 | 2,289 | 22,12794 | 149,45 | 7 | 25 | 148062,5 | 276,67984 | 90,474 | 0,56 |
| 78 | БМК №2 | 0,011 | 0,79 | 16,2 | 86,7 | 2 | 25 | 186851,21 | 181,81818 | 71,818 | 0,55 |

*Стоимость тепловой сети и сооружений на них рассчитана в ценах 2017 года по НЦС 81-02-13-2014 «Государственные сметные нормативы.  Укрупненные нормативы цены строительства»

Автором методики отмечается, что формула для определения эффективного радиуса теплоснабжения носит эмпирический характер, и при этом минимальная присоединяемая нагрузка потребителей должна быть более 3,0 Гкал/ч. Таким образом расчет по данной методике эффективных радиусов источников с суммарной присоединенной тепловой мощностью менее 3,0 Гкал/ч – некорректен.

Рисунок 7.1 - Действительный и эффективный радиусы теплоснабжения котельной № 3, г. Истра

Рисунок 7.2 - Действительный и эффективный радиусы теплоснабжения котельной № 4, г. Истра

Рисунок 7.3 - Действительный и эффективный радиусы теплоснабжения котельной спорткомплекса «Полево»

Рисунок 7.4 - Действительный и эффективный радиусы теплоснабжения котельной «НИКЗ»

Рисунок 7.5 - Действительный и эффективный радиусы теплоснабжения котельной Малая Истра д. Высоково

Рисунок 7.6 - Действительный и эффективный радиусы теплоснабжения котельной №11 п. Агрогородок

Рисунок 7.7 - Действительный и эффективный радиусы теплоснабжения котельной д. Павловское

Рисунок 7.8 - Действительный и эффективный радиусы теплоснабжения котельной №1 г. Дедовск

Рисунок 7.9 - Действительный и эффективный радиусы теплоснабжения котельной №2 г. Дедовск

Рисунок 7.10 - Действительный и эффективный радиусы теплоснабжения котельной №3 г. Дедовск

Рисунок 7.11 - Действительный и эффективный радиусы теплоснабжения котельной №4 г. Дедовск

Рисунок 7.12 - Действительный и эффективный радиусы теплоснабжения котельной №5 г. Дедовск

Рисунок 7.13 - Действительный и эффективный радиусы теплоснабжения котельной №8 г. Дедовск

Рисунок 7.14 - Действительный и эффективный радиусы теплоснабжения котельной с. Рождествено

Рисунок 7.15 - Действительный и эффективный радиусы теплоснабжения котельной №3 д. п. Снегири

Рисунок 7.16 - Действительный и эффективный радиусы теплоснабжения котельной с. Павловская Слобода

Рисунок 7.17 - Действительный и эффективный радиусы теплоснабжения котельной в/г 7/1

Рисунок 7.18 - Действительный и эффективный радиусы теплоснабжения котельной д. Новинки

Рисунок 7.19 - Действительный и эффективный радиусы теплоснабжения котельной №1 п. Глебовский

Рисунок 7.20 - Действительный и эффективный радиусы теплоснабжения котельной п. Гидроузел

Рисунок 7.21 - Действительный и эффективный радиусы теплоснабжения котельной д. Кострово

Рисунок 7.22 - Действительный и эффективный радиусы теплоснабжения котельной п. Курсаково

Рисунок 7.23 - Действительный и эффективный радиусы теплоснабжения котельной №1 с. Новопетровское

Рисунок 7.24 - Действительный и эффективный радиусы теплоснабжения котельной №2 п. Румянцево

Рисунок 7.25 - Действительный и эффективный радиусы теплоснабжения котельной №2 п. Румянцево

Рисунок 7.26 - Действительный и эффективный радиусы теплоснабжения котельной ЗАО «ЭНО», г. Истра

Рисунок 7.27 - Действительный и эффективный радиусы теплоснабжения котельной АО «Сокол»

Рисунок 7.29 - Действительный и эффективный радиусы теплоснабжения котельной ФГБУ «ВГНКИ»

Описание изменений в предложениях по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, в том числе с учетом введенных в эксплуатацию новых, реконструированных и прошедших техническое перевооружение источников тепловой энергии

За период с момента разработки предыдущей схемы теплоснабжения на существующих источниках городского округа Истра произошли следующие изменения:

- Котельная №10 Лучинская средняя школа – установка двух газовых котов FERROLI PEGASUS D45.

- Котельная д. Алёхново – новая модульная котельная взамен старой с двумя котлами ЗИОСАБ-175.

- С. Новопетровский ул. Советская 89- новая котельная взамен угольной №5 с.Новопетровское, наружное размещение котлов borex-N100.

- С. Новопетровский ул. Фабричная - новая котельная взамен угольной №5 с.Новопетровское, наружное размещение котлов borex-N100.

- Крышная котельная д.п. Снегири ул. Ленина д.20 выведена из эксплуатации. Дом переведен к системе централизованного теплоснабжения котельной №3 Снегири.

- Котельная ООО «Монолитстройсервис» с 2022 г. не представляет услугу по теплоснабжению.

Обоснование предложений по строительству, реконструкции и модернизации котельных, с целью повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения

Основными проблемами организации качественного, надежного и эффективного теплоснабжения городского округа Истра являются:

- ветхое и изношенное состояние изоляции тепловых сетей и трубопроводов, что в свою очередь влечет за собой высокие тепловые потери (утечки) при транспортировке тепловой энергии, а, следовательно, и большие затраты на воду, химическую подготовку теплоносителя и на его подогрев и прочее;

- моральный и физический износ основного и вспомогательного оборудования источников тепловой энергии.

- отсутствие корректной наладки тепло-гидравлических режимов работы систем теплоснабжения, что приводит к повышенному расходу теплоносителя;

- высокий износ внутридомовых систем (большое количество отложений) и наличие внутренней разрегулировки в отдельных системах теплопотребления (в основном в многоквартирных домах).

Схема теплоснабжения призвана отражать существующие проблемы в организации качественного, эффективного и надежного теплоснабжения с целью рекомендации своевременного их устранения и необходимого объема финансирования на приведенные мероприятия.

Предложения по строительству, реконструкции и модернизации котельных с целью повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения городского округа Истра представлены в таблице Таблица 7.5.

Таблица 7.5 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации котельных городского округа Истра

| № п/п | Наименование мероприятия | Обоснование |
| --- | --- | --- |
| 1 | Строительство БМК производительностью 7,05 Гкал/ч в п. Первомайский, г.о. Истра | Физический износ основного оборудования котельной «НИКЗ», в отношении собственника котельной введена процедура наблюдения, штат котельной частично расформирован. |
| 2 | Реконструкция котельной в /г № 36 в /ч № 51916 д. Рычково с переводом с угольного топлива на газ без увеличения мощности | Физический износ основного оборудования, исчерпан эксплуатационный ресурс, газификация в /г № 36 в /ч № 51916 д. Рычково |
| 3 | Реконструкция котельной спорткомплекса «Полево» с целью увеличения установленной мощности с 13,416 Гкал/ч до 20,0 Гкал/ч | Дефицит тепловой можности котельной |
| 4 | Реконструкция котельная №12, ЭХ «Большевик» с целью увеличения установленной мощности с 2,00 до 2,5 Гкал/ч | Дефицит тепловой можности котельной |
| 5 | Реконструкция котельная д. Новинки с целью увеличения установленной мощности с 11,09 до 18,0 Гкал/ч | Дефицит тепловой можности котельной |
| 6 | Реконструкция котельной д. Пречистое с переводом с дизельного топлива на природный газ и увеличением установленной мощности с 0,86 до 1,1 Гкал/ч | Газификация, дефицит тепловой можности котельной |
| 7 | Перевод с дизельного топлива на природный газ котельной п. Котово д.21 установленной мощностью 0,86 Гкал/ч | Газификация |
| 8 | Перевод с дизельного топлива на природный газ котельной Малая Истра д. Высоково установленной мощностью 15,39 Гкал/ч | Газификация |
| 9 | Перевод с дизельного топлива на природный газ котельной д. Зеленый Курган установленной мощностью 0,301 Гкал/ч | Газификация |
| 10 | Подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства – котельной, проектируемой на земельном участке с кадастровым номером 50:08:0070267:38 по адресу: Московская область, Истринский район, п. Первомайский к сети газораспределения | Газификация |
| 11 | Строительство объектов инженерной инфраструктуры в д. Деньково и п. Лесодолгоруково, г.о. Истра (в т.ч. ПИР) | Физический износ основного оборудования |
| 12 | Реконструкция котельной п. Агрогородок с заменой основного оборудования | Физический износ основного обору-дования |
| 13 | Техническе перевооружение котельной п. Глебовский | Физический износ основного оборудования |
| 14 | Техническе перевооружение котельной №5 г. Дедовск | Физический износ основного оборудования |
| 15 | Техническе перевооружение котельной д. Алексино | Физический износ основного оборудования |
| 16 | Техническе перевооружение котельной п. Снегири ул. Мира | Физический износ основного оборудования |
| 17 | Техническе перевооружение котельной п. Павлоская Слобода в/г 7/1 | Физический износ основного оборудования |
| 18 | Техническе перевооружение котельной п. Курсаково | Физический износ основного оборудования |
| 19 | Техническе перевооружение котельной с. Рождествено с целью увеличения мощности | Физический износ основного оборудования |
| 20 | Техническе перевооружение котельной №3 г. Дедовск | Физический износ основного оборудования |
| 21 | Техническе перевооружение котельной №7 г. Дедовск | Физический износ основного оборудования |

В.Н. Папушкин «Радиус теплоснабжения. Хорошо забытое старое». Новости теплоснабжения, №9, 2010, с.44-49